## ВЛ (hidden)
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 08.02.2016 №75)
По объектам инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на 2020 год
Год раскрытия информации: 2018 год
[6 empty] | Таблица 1. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ |  |  |  |  | млн. руб.
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | Напряжение, кВ | № расценки | Норматив цены, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Полная стоимость в текущих ценах | Полная стоимость в текущих ценах с НДС | Полная стоимость в прогнозных ценах | Полная стоимость в прогнозных ценах с НДС
1 | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Вольная до ПС 35 кВ Весенняя (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | 5.12 | 35 | П3-03 | 3 | 3.072 | 1.1608 | 48.8548 | 57.6487 | 51.0044 | 61.2053
|  |  |  | Л2-44-2 | 7.62 | 39.0144
2 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | 12.57 | 110 | П3-10 | 21 | 8.799 | 1.1608 | 146.2946 | 172.6277 | 152.7316 | 183.2779
|  |  |  | Л1-44-4 | 9.326 | 117.2278
[7 empty] | ИТОГО | 195.1494 | 230.2763 | 203.736 | 244.4832
Начальник производственно- технического отдела филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | [8 empty] | А.А. Гребенчук

## КЛ (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | № расценки | Цена, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Стоимость в текущих ценах | Стоимость с НДС
1 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
[7 empty] | ИТОГО | 0 | млн. руб.
заполнять
не заполнять

## ПС
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 26.02.2024 №131)
По объектам инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" 2024 - 2029 годов
Год раскрытия информации: 2025 год
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | № расценки | Единицы измерения | Количество | Технические характеристики | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ |  | Стоимость в ценах на 01.01.2018г. с учетом коэффициента | План | [16 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
[12 empty] | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены с учетом переводного коэффициента (без НДС) | НДС | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Полная стоимость в текущих ценах | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | [6 empty] | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Полная стоимость в текущих ценах | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | Дефлятор: 2024-2029 гг. от 30.09.2024г.
[9 empty] | расценка | коэф-т | [6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 35 | В3-14-1 | единица | 6 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 17875.25 | 107251.5 | Ц1-84-1 | 1.44 | 154442.16 | 154442.16 | 30888.432 | 185330.592 | 185330.592 | 185330.592 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 185330.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185330.592 | 185330.592 | 185330.592 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | П6-11 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 151 до 301 | 21275.06 | 21275.06 | - | - | 21275.06
2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 35 | В2-05-1 | единица | 8 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 27469.92 | 219759.36 | Ц1-84-1 | 1.44 | 316453.4784 | 332248.1184 | 66449.6237 | 398697.7421 | 398697.7421 | 398697.7421 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 398697.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398697.7421 | 398697.7421 | 398697.7421 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | П2-01 | единица | 8 | Напряжение - 35 кВ | 1974.33 | 15794.64 | - | - | 15794.64
3 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР-2023, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 35/6 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 40047.11 | 40047.11 | Ц1-84-4 | 1.44 | 57667.8384 | 68305.3684 | 13661.0737 | 81966.4421 | 81966.4421 | 81966.4421 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 12765.036 | 69201.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81966.4421 | 81966.4421 | 81966.4421 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 51 до 151 | 10637.53 | 10637.53 | - | - | 10637.53
4 | Замена Траснсформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 6 | Т5-22-1 | ячейка | 1 | Двухобмоточный тр-р масленный, напряжение Т-6/0,4 | 4870.74 | 4870.74 | Ц1-84-5 | 1.55 | 7549.647 | 7549.647 | 1509.9294 | 9059.5764 | 9059.5764 | 9059.5764 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 9059.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9059.5764 | 9059.5764 | 9059.5764 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-160/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 10/0,4 | Э1-05-1 | единица | 1 | Мощность кВА-160, количество трансформаторов - 1 шт. | 1288.91 | 1288.91 | Ц1-84-2 | 1.41 | 1817.3631 | 1817.3631 | 363.4726 | 2180.8357 | 2180.8357 | 2180.8357 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 2180.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.8357 | 2180.8357 | 2180.8357 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 6/0,4 | Э1-06-1 | единица | 1 | Мощность кВА-250, количество трансформаторов - 1 шт. | 1338.63 | 1338.63 | Ц1-84-2 | 1.41 | 1887.4683 | 1887.4683 | 377.4937 | 2264.962 | 2264.962 | 2264.962 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 2264.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.962 | 2264.962 | 2264.962 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 10/0,4 | Э1-06-1 | единица | 1 | Мощность кВА-250, количество трансформаторов - 1 шт. | 1338.63 | 1338.63 | Ц1-84-2 | 1.41 | 1887.4683 | 1887.4683 | 377.4937 | 2264.962 | 2264.962 | 2264.962 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 2264.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.962 | 2264.962 | 2264.962 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 6/0,4 | И13-04 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А | 2409.41 | 2409.41 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3469.5504 | 3469.5504 | 693.9101 | 4163.4605 | 4163.4605 | 4163.4605 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 4163.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163.4605 | 4163.4605 | 4163.4605 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 110/6 | И13-04 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А | 2409.41 | 2409.41 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3469.5504 | 3469.5504 | 693.9101 | 4163.4605 | 4163.4605 | 4163.4605 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 4163.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163.4605 | 4163.4605 | 4163.4605 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 6 | Л1-02-1 | км | 0.4 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 771.812 | Ц2-84-2 | 1.62 | 1250.3354 | 4116.1892 | 823.2378 | 4939.4271 | 4939.4271 | 4939.4271 | 1.046 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 0 | 4939.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939.4271 | 4939.4271 | 4939.4271 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 15.82 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 24.86 | 393.2852 | Ц2-84-9 | 1.11 | 436.5466
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.138 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 1529.52 | 1740.5938 | Ц2-84-43 | 1.09 | 1897.2472
|  |  | Б7-02 | га | 0.3 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 355.2 | 106.56 | - | - | 106.56
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 6 | 425.5 | 425.5 | - | - | 425.5
11 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | 35/6 | В2-05-1 | ячейка | 7 | Напряжение 35 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 27469.92 | 192289.44 | Ц1-84-1 | 1.44 | 276896.7936 | 329494.0208 | 65898.8042 | 395392.825 | 395392.825 | 432248.0722 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 12314.004 | 0 | 0 | 419934.0682 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | В2-02-1 | ячейка | 3 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 5058.3 | 15174.9 | Ц1-84-1 | 1.44 | 21851.856
|  |  | И13-04 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами ток 100А | 2409.41 | 2409.41 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3469.5504
|  |  | И11-45 | единица | 2 | Шкафы РЗА 1 архитектуры. Комплект защит тр-ра с высшим напряжением 35кВ, с функциями ПА | 2078.36 | 4156.72 | Ц1-84-6 | 1.53 | 6359.7816
|  |  | И11-39 | единица | 2 | Шкафы РЗА 1 архитектуры. Комплект защит и автоматики вводного выкл. 35кВ | 2431.78 | 4863.56 | Ц1-84-6 | 1.53 | 7441.2468
|  |  | И12-03 | единица | 1 | Шкаф ТН 35кВ | 2100.08 | 2100.08 | Ц1-84-1 | 1.53 | 3213.1224
|  |  | П1-01 | ед. | 1 | Класс напряжения ПС 35/6 кВ | 10261.67 | 10261.67 | - | - | 10261.67
12 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2026 г.) | 35/6 | В2-01-1 | ячейка | 23 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 25 кА | 5058.3 | 116340.9 | Ц1-84-1 | 1.44 | 167530.896 | 240700.4428 | 48140.0886 | 288840.5314 | 288840.5314 | 302704.8769 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 302704.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288840.5314 | 288840.5314 | 357709.1242 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 357709.1242 | 0 | 0 | 0
|  |  | В2-03-1 | ячейка | 3 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 25 кА | 5248.25 | 15744.75 | Ц1-84-1 | 1.44 | 22672.44
|  |  | А3-09-3 | единица | 1 | ТМ/ССПИ на КРУ(Н) 6-35 кВ с интеграцией в сущ. АСУТП ПС с кол-вом яч. 4-7 | 7787.03 | 7787.03 | Ц1-84-3 | 1.15 | 8955.0845
|  |  | И13-04 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А | 2409.41 | 2409.41 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3469.5504
|  |  | И11-45 | единица | 2 | Шкафы РЗА 1 архитектуры. Комплект защит тр-ра с высшим напряжением 35кВ, с функциями ПА | 2078.36 | 4156.72 | Ц1-84-6 | 1.53 | 6359.7816
|  |  | И11-59 | единица | 1 | Шкафы РЗА 2 архитектуры, диферрециальная защита ошиновки 35 кВ (2компл.), УРОВ, АУВ | 5649.95 | 5649.95 | Ц1-84-6 | 1.53 | 8644.4235
|  |  | Н3-01-2 | км | 1.65 | Сечение жилы 1,5мм кв., кол-во жил - 5 шт. | 291.14 | 480.381 | Ц1-84-5 | 1.55 | 744.5906
|  |  | Н3-02-1 | км | 1.7 | Сечение жилы 2,5мм кв., кол-во жил - 4 шт. | 324.64 | 551.888 | Ц1-84-5 | 1.55 | 855.4264
|  |  | А4-01 | единица | 21 | Напряжение 6 кВ | 330.05 | 6931.05 | Ц1-84-7 | 1.55 | 10743.1275
|  |  | И12-03 | единица | 1 | Шкаф ТН 6-35кВ | 2100.08 | 2100.08 | Ц1-84-1 | 1.53 | 3213.1224
|  |  | Б1-10 | кв.м | 1200 | Кемеровская обл. | 6.26 | 7512 | - | - | 7512
13 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | 35/6 | В2-05-1 | ячейка | 5 | Напряжение 35 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 27469.92 | 137349.6 | Ц1-84-1 | 1.44 | 197783.424 | 387115.2574 | 77423.0515 | 464538.3089 | 464538.3089 | 540322.0531 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 12905.0762 | 0 | 325461.4669 | 201955.5101 | 0 | 464538.3089 | 464538.3089 | 609519.9686 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 15250.0467 | 366984.1496 | 227285.7723 | 0
|  |  | А3-09-3 | единица | 1 | ТМ/ССПИ на КРУ(Н) 6-35 кВ с интеграцией в сущ. АСУТП ПС с кол-вом яч. 4-7 | 7787.03 | 7787.03 | Ц1-84-3 | 1.15 | 8955.0845
|  |  | И13-04 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А | 2409.41 | 2409.41 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3469.5504
|  |  | И11-45 | единица | 2 | Шкафы РЗА 1 архитектуры. Комплект защит тр-ра с высшим напряжением 35кВ, с функциями ПА | 2078.36 | 4156.72 | Ц1-84-6 | 1.53 | 6359.7816
|  |  | И11-59 | единица | 1 | Шкафы РЗА 2 архитектуры, диферрециальная защита ошиновки 35 кВ (2компл.), УРОВ, АУВ | 5649.95 | 5649.95 | Ц1-84-6 | 1.53 | 8644.4235
|  |  | А4-02 | единица | 5 | Напряжение 35 кВ | 1046.28 | 5231.4 | Ц1-84-7 | 1.55 | 8108.67
|  |  | И12-03 | единица | 1 | Шкаф ТН 6-35кВ | 2100.08 | 2100.08 | Ц1-84-1 | 1.53 | 3213.1224
|  |  | В2-02-1 | ячейка | 18 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 5058.3 | 91049.4 | Ц1-84-1 | 1.44 | 131111.136
|  |  | А4-01 | единица | 18 | Напряжение 6 кВ | 330.05 | 5940.9 | Ц1-84-7 | 1.55 | 9208.395
|  |  | П1-01 | объект | 1 | Класс напряжения ПС 35/6 кВ | 10261.67 | 10261.67 | - | - | 10261.67
14 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | 35/6 | В2-05-1 | ячейка | 3 | Напряжение 35 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 27469.92 | 82409.76 | Ц1-84-1 | 1.44 | 118670.0544 | 150783.5804 | 30156.7161 | 180940.2965 | 180940.2965 | 206851.2771 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 13498.7097 | 193352.5674 | 0 | 0 | 180940.2965 | 180940.2965 | 233270.7181 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 15250.0467 | 218020.6714 | 0 | 0
|  |  | В2-02-1 | ячейка | 3 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 5058.3 | 15174.9 | Ц1-84-1 | 1.44 | 21851.856
|  |  | П1-01 | объект | 1 | Класс напряжения ПС 35/6 кВ | 10261.67 | 10261.67 | - | - | 10261.67
15 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | 110/6 | И11-45 | единица | 2 | Шкафы РЗА 1 архитектуры. Комплект защит тр-ра с высшим напряжением 35кВ, с функциями ПА | 2078.36 | 4156.72 | Ц1-84-6 | 1.53 | 6359.7816 | 43882.0259 | 8776.4052 | 52658.4311 | 52658.4311 | 59981.6991 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 8657.0791 | 51324.62 | 0 | 0 | 52658.4311 | 52658.4311 | 67652.9215 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 9780.2577 | 57872.6637 | 0 | 0
|  |  | И11-59 | единица | 1 | Шкафы РЗА 2 архитектуры, диферрециальная защита ошиновки 35 кВ (2компл.), УРОВ, АУВ | 5649.95 | 5649.95 | Ц1-84-6 | 1.53 | 8644.4235
|  |  | А4-01 | единица | 19 | Напряжение 6 кВ | 330.05 | 6270.95 | Ц1-84-7 | 1.55 | 9719.9725
|  |  | И12-01-1 | единица | 1 | Шкаф РАС 1 архитектуры с общ. Кол-вом аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт. (для ПС с кол-вом присоединений 110 кВ до 2) | 3208 | 3208 | Ц1-84-1 | 1.53 | 4908.24
|  |  | И12-02 | единица | 1 | Шкаф центр.сигнализ. ПС 110 кВ | 2123.79 | 2123.79 | Ц1-84-1 | 1.53 | 3249.3987
|  |  | И11-94 | единица | 1 | Шкафы РЗА 2 архитектуры, Шкаф автоматики регулирования напряжения в двух трансформаторах | 2888.32 | 2888.32 | Ц1-84-6 | 1.53 | 4419.1296
|  |  | П2-02 | объект | 2 | Ячейка выкл. 110кВ | 3290.54 | 6581.08 | - | - | 6581.08
16 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | 35/6 | В3-01-1 | ячейка | 9 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА | 2222.1 | 19998.9 | Ц1-84-1 | 1.44 | 28798.416 | 42652.898 | 8530.5796 | 51183.4776 | 51183.4776 | 49625.5585 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 5597.2512 | 44028.3073 | 0 | 0 | 51183.4776 | 51183.4776 | 65898.0212 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 6323.4445 | 59574.5767 | 0 | 0
|  |  | В3-03-2 | ячейка | 3 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 25 кА | 2222.1 | 6666.3 | Ц1-84-1 | 1.44 | 9599.472
|  |  | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 21 до 51 млн.руб. | 4255.01 | 4255.01 | - | - | 4255.01
17 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | 35/6 | В3-01-1 | ячейка | 3 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 2222.1 | 6666.3 | Ц1-84-1 | 1.44 | 9599.472 | 33542.5442 | 6708.5088 | 40251.053 | 40251.053 | 48276.2561 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.2561 | 0 | 40251.053 | 40251.053 | 54331.3037 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 54331.3037 | 0
|  |  | И11-45 | единица | 2 | Шкафы РЗА 1 архитектуры. Комплект защит тр-ра с высшим напряжением 35кВ, с функциями ПА | 2078.36 | 4156.72 | Ц1-84-6 | 1.53 | 6359.7816
|  |  | И11-59 | единица | 1 | Шкафы РЗА 2 архитектуры, диферрециальная защита ошиновки 35 кВ (2компл.), УРОВ, АУВ | 5649.95 | 5649.95 | Ц1-84-6 | 1.53 | 8644.4235
|  |  | А5-01 | единица | 1 | Шкаф ЦК ПС | 2252.79 | 2252.79 | Ц1-84-7 | 1.55 | 3491.8245
|  |  | Н3-01-2 | км | 1.115 | Сечение жилы 1,5мм кв., кол-во жил - 5 шт. | 291.14 | 324.6211 | Ц1-84-5 | 1.55 | 503.1627
|  |  | Н3-02-1 | км | 1.369 | Сечение жилы 2,5мм кв., кол-во жил - 4 шт. | 324.64 | 444.4322 | Ц1-84-5 | 1.55 | 688.8698
|  |  | П6-09 | единица | 1 | Затраты по УНЦ от 21 до 51 млн.руб. | 4255.01 | 4255.01 | - | - | 4255.01
18 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | 110/35/6 | В2-02-1 | ячейка | 3 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 25 кА | 5058.3 | 15174.9 | Ц1-84-1 | 1.44 | 21851.856 | 78675.3328 | 15735.0666 | 94410.3994 | 94410.3994 | 117738.3139 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15310.1124 | 102428.2015 | 94410.3994 | 94410.3994 | 132285.2259 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 17230.3827 | 115054.8432
|  |  | А3-07-1 | единица | 1 | ТМ/ССПИ на ПС 110 кВ с кол-вом присоедин классом напряжения 35кВ и выше:2-3 | 18349.69 | 18349.69 | Ц1-84-3 | 1.15 | 21102.1435
|  |  | А2-02 | единица | 1 | ИВКЭ для ПС 35кВ и выше | 1128.8 | 1128.8 | Ц1-84-3 | 1.15 | 1298.12
|  |  | А5-01 | единица | 1 | Шкаф ЦК ПС | 2252.79 | 2252.79 | Ц1-84-7 | 1.55 | 3491.8245
|  |  | И11-59 | единица | 1 | Шкафы РЗА 2 архитектуры, диферрециальная защита ошиновки 35 кВ (2компл.), УРОВ, АУВ | 5649.95 | 5649.95 | Ц1-84-6 | 1.53 | 8644.4235
|  |  | И11-31 | единица | 1 | Шкаф РЗА 1 архитектуры. Комплект защит тр-ра 110кВ и ошиновки 6-35кВ | 5490.22 | 5490.22 | Ц1-84-6 | 1.53 | 8400.0366
|  |  | И12-02 | единица | 1 | Шкаф центр.сигнализ. ПС 110 кВ | 2123.79 | 2123.79 | Ц1-84-1 | 1.53 | 3249.3987
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 51 до 151 | 10637.53 | 10637.53 | - | - | 10637.53
19 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | 35/6 | Т5.1-06-1 | ячейка | 1 | Мощность 250 кВА, двухобмоточный трансформатор маслянный 6кВ | 9926.03 | 9926.03 | Ц1-84-5 | 1.55 | 15385.3465 | 15385.3465 | 3077.0693 | 18462.4158 | 18462.4158 | 19348.6118 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 19348.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18462.4158 | 18462.4158 | 21713.6103 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 21713.6103 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | 110/35/6 | И5-06-3 | единица | 10 | Разъед. на три полюса, напряжение 110кВ | 5196.75 | 51967.5 | Ц1-84-6 | 1.53 | 79510.275 | 79510.275 | 15902.055 | 95412.33 | 95412.33 | 109402.9804 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109402.9804 | 0 | 0 | 95412.33 | 95412.33 | 123360.7164 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 123360.7164 | 0 | 0
21 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | 110/35/6 | И13-04 | единица | 2 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А | 2409.41 | 4818.82 | Ц1-84-1 | 1.44 | 6939.1008 | 20536.8624 | 4107.3725 | 24644.2349 | 24644.2349 | 30917.4281 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30917.4281 | 24644.2349 | 24644.2349 | 34728.7153 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34728.7153
|  |  | И13-02 | единица | 1 | Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ | 2968.44 | 2968.44 | Ц1-84-1 | 1.44 | 4274.5536
|  |  | И12-09 | единица | 120 | Аккумуляторная батарея, емкость 350 А/ч | 50.78 | 6093.6 | Ц1-84-1 | 1.53 | 9323.208
22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | 35/6 | Т4-07-1 | ячейка | 1 | Мощность 16 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35кВ | 45019.29 | 45019.29 | Ц1-84-4 | 1.44 | 64827.7776 | 64827.7776 | 12965.5555 | 77793.3331 | 77793.3331 | 93303.6677 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93303.6677 | 0 | 77793.3331 | 77793.3331 | 105006.2767 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 105006.2767 | 0
23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | 35/6 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность 10 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35 кВ | 40047.11 | 40047.11 | Ц1-84-4 | 1.44 | 57667.8384 | 57667.8384 | 11533.5677 | 69201.4061 | 69201.4061 | 86816.6332 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86816.6332 | 69201.4061 | 69201.4061 | 97518.7885 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97518.7885
24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | 35/6 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность 10 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35 кВ | 40047.11 | 40047.11 | Ц1-84-4 | 1.44 | 57667.8384 | 57667.8384 | 11533.5677 | 69201.4061 | 69201.4061 | 86816.6332 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86816.6332 | 69201.4061 | 69201.4061 | 97518.7885 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97518.7885
25 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 6/0,4 | В6-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 2246.7 | 2246.7 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3235.248 | 23294.3955 | 4658.8791 | 27953.2746 | 27953.2746 | 29295.0318 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 29295.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л3-02-1 | км | 2.136 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1262.83 | 2697.4049 | Ц2-84-9 | 1.11 | 2994.1194
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 104.2 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 24.86 | 2590.412 | Ц2-84-9 | 1.11 | 2875.3573
|  |  | Л7-04-3 | км | 7.725 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 1529.52 | 11815.542 | Ц2-84-43 | 1.09 | 12878.9408
|  |  | Б7-02 | га | 1.45 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 355.2 | 515.04 | - | - | 515.04
|  |  | П3-02 | объект | 1 | Напряжение 6кВ, протяженность 2км | 795.69 | 795.69 | - | - | 795.69
26 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | 0,4 | К3-03-2 | км | 0.735 | Сечение жилы 35 мм.кв., медная жила кол-во 4 | 1726.47 | 1268.9554 | Ц1-84-10 | 1.59 | 2017.6392 | 17592.2947 | 3518.4589 | 21110.7537 | 21110.7537 | 26484.4988 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26484.4988 | 21110.7537 | 21110.7537 | 29749.325 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29749.325
|  |  | К3-04-5 | км | 0.485 | Сечение жилы 50 мм.кв., медная жила кол-во 5 | 2644.01 | 1282.3449 | Ц1-84-10 | 1.59 | 2038.9283
|  |  | К3-05-2 | км | 0.395 | Сечение жилы 75 мм.кв., медная жила кол-во 4 | 3030.24 | 1196.9448 | Ц1-84-10 | 1.59 | 1903.1422
|  |  | Н2-01 | 1 м. по трассе | 490 | Металические лотки и короба | 4.79 | 2347.1 | Ц1-84-5 | 1.55 | 3638.005
|  |  | Н2-04 | 1 м. по трассе | 20 | Кабельная эстакада | 201.98 | 4039.6 | Ц1-84-5 | 1.55 | 6261.38
|  |  | П5-01 | 1 км по трассе | 2 | Напряжение 0,4 кВ | 866.6 | 1733.2 | - | - | 1733.2
27 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | 35 | Л5-04 | км | 1.8 | Сечение фазного провода - 150 мм2, сталеалюминевый | 1289.61 | 2321.298 | Ц2-84-42 | 1.1 | 2553.4278 | 48965.0454 | 9793.0091 | 58758.0545 | 58758.0545 | 73354.6738 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7831.5477 | 65523.1262 | 58758.0545 | 58758.0545 | 82414.1842 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 8813.8192 | 73600.3649
|  |  | Л3-03-2 | км | 0.9 | Напряжение - 35 кВ, тип опор и количество цепей - двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 5233.16 | 4709.844 | Ц2-84-17 | 1.11 | 5227.9268
|  |  | Л4-03-1 | тн опор | 37 | Напряжение - 35 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 308.56 | 11416.72 | Ц2-84-17 | 1.11 | 12672.5592
|  |  | Л6-06 | км | 0.9 | Диаметр 13,2 мм | 515.19 | 463.671 | Ц2-84-42 | 1.1 | 510.0381
|  |  | Л2-03-2 | тн опор | 37 | Напряжение 35кВ, двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 172.5 | 6382.5 | Ц2-84-12 | 1.49 | 9509.925
|  |  | Л1-03-2 | км | 0.9 | Напряжение 35кВ, двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 6822.56 | 6140.304 | Ц2-84-12 | 1.49 | 9149.053
|  |  | Л10-01-2 | единица | 54 | Напряжение 35кВ, гирлянда изоляторов | 23.13 | 1249.02 | Ц2-84-42 | 1.1 | 1373.922
|  |  | М2-03-2 | км | 0.9 | Напряжение 35кВ, количество цепей - 2шт. | 1639.73 | 1475.757 | Ц1-84-8 | 1.64 | 2420.2415
|  |  | Б7-02 | га | 0.3 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 355.2 | 106.56 | - | - | 106.56
|  |  | П5-02 | 1 км по трассе | 0.86 | Напряжение 35кВ | 6327.2 | 5441.392 | - | - | 5441.392
28 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 10 | В6-01 | ячейка | 1 | Напряжение 10 кВ | 2246.7 | 2246.7 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3235.248 | 3911.3247 | 782.2649 | 4693.5896 | 4693.5896 | 4918.8819 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 4918.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693.5896 | 4693.5896 | 5520.1214 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 5520.1214 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 5.2 | Напряжение - 10 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 24.86 | 129.272 | Ц2-84-9 | 1.11 | 143.4919
|  |  | Л2-02-1 | тн опор | 5.2 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 37.99 | 197.548 | Ц2-84-2 | 1.62 | 320.0278
|  |  | Л1-02-1 | км | 0.068 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 131.208 | Ц2-84-2 | 1.62 | 212.557
29 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 10 | В6-01 | ячейка | 1 | Напряжение 10 кВ | 2246.7 | 2246.7 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3235.248 | 3911.3247 | 782.2649 | 4693.5896 | 4693.5896 | 4918.8819 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 4918.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693.5896 | 4693.5896 | 5520.1214 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 5520.1214 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 5.2 | Напряжение - 10 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 24.86 | 129.272 | Ц2-84-9 | 1.11 | 143.4919
|  |  | Л2-02-1 | тн опор | 5.2 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 37.99 | 197.548 | Ц2-84-2 | 1.62 | 320.0278
|  |  | Л1-02-1 | км | 0.068 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 131.208 | Ц2-84-2 | 1.62 | 212.557
30 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | 6 | Л1-02-1 | км | 5.773 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 11139.1767 | Ц2-84-2 | 1.62 | 18045.4662 | 55257.1532 | 11051.4306 | 66308.5839 | 66308.5839 | 66308.5839 | 1.046 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 0 | 66308.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66308.5839 | 66308.5839 | 66308.5839 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л2-02-1 | тн опор | 224.45 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 37.99 | 8526.8555 | Ц2-84-2 | 1.62 | 13813.5059
|  |  | Л7-06-3 | км | 5.773 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 120 мм2, тип провода - СИП-3 | 1599.54 | 9234.1444 | Ц2-84-43 | 1.09 | 10065.2174 | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2027: 0 |  |  |  | 1.074 | [7 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 224.45 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 24.86 | 5579.827 | Ц2-84-9 | 1.11 | 6193.608
|  |  | К1-05-1 | км | 0.5 | Сечение жилы 120 мм2, напряжение 6кВ | 3337.82 | 1668.91 | Ц1-84-10 | 1.59 | 2653.5669
|  |  | Б7-02 | га | 3.369 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 355.2 | 1196.6688 | - | - | 1196.6688
|  |  | П3-04 | объект | 1 | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность - 6 км | 3289.12 | 3289.12 | - | - | 3289.12
31 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР-2025, СМР, ПНР, ввод - 2026 г.) | 35 | В2-05-1 | единица | 10 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 27469.92 | 274699.2 | Ц1-84-1 | 1.44 | 395566.848 | 395566.848 | 79113.3696 | 474680.2176 | 474680.2176 | 511705.2746 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 511705.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517230.3336 | 517230.3336 | 637901.895 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 50043.1063 | 587858.7887 | 0 | 0 | 0
|  |  | П6-09 | единица | 1 | Затраты по УНЦ от 301 до 501 млн.руб. | 35458.43 | 35458.43 | - | - | 35458.43
32 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.) | 35/6 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность 10 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35 кВ | 40047.11 | 40047.11 | Ц1-84-4 | 1.44 | 57667.8384 | 57667.8384 | 11533.5677 | 69201.4061 | 69201.4061 | 78552.8689 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 78552.8689 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд
33 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.) | 35/6 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность 10 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35 кВ | 40047.11 | 40047.11 | Ц1-84-4 | 1.44 | 57667.8384 | 57667.8384 | 11533.5677 | 69201.4061 | 69201.4061 | 78552.8689 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 78552.8689 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд
34 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | 35/6 | Т4-07-1 | ячейка | 1 | Мощность 16 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35кВ | 45019.29 | 45019.29 | Ц1-84-4 | 1.44 | 64827.7776 | 64827.7776 | 12965.5555 | 77793.3331 | 77793.3331 | 92191.3151 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92191.3151 | 0 | 0 | 77793.3331 | 77793.3331 | 100580.7248 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 100580.7248 | 0 | 0
35 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | 35/6 | Т4-07-1 | ячейка | 1 | Мощность 16 МВА, двухобмоточный трансформатор напряжением 35кВ | 45019.29 | 45019.29 | Ц1-84-4 | 1.44 | 64827.7776 | 64827.7776 | 12965.5555 | 77793.3331 | 77793.3331 | 96247.733 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96247.733 | 0 | 77793.3331 | 77793.3331 | 105006.2767 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 105006.2767 | 0
36 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | 6/0,4 | Э1-08-1 | ед | 1 | Мощность кВА-630, количество трансформаторов - 2 шт. | 5360.36 | 5360.36 | Ц1-84-2 | 1.41 | 7558.1076 | 11338.297 | 2267.6594 | 13605.9564 | 13605.9564 | 17574.2865 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17574.2865 | 13605.9564 | 13605.9564 | 19173.5466 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19173.5466
|  |  | Б7-03 | га | 0.5 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 514.43 | 257.215 | - | - | 257.215
|  |  | Л9-01 | км | 0.09 | Устройство лежневых дорог | 15505.16 | 1395.4644 | - | - | 1395.4644
|  |  | П6-08 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 млн.руб. | 2127.51 | 2127.51 | - | - | 2127.51
37 | Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | 6 | Л1-02-1 | км | 1.2 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 2315.436 | Ц2-84-2 | 1.62 | 3751.0063 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 12572.4496 | 12572.4496 | 12572.4496 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2029
|  |  | Л2-02-1 | тн опор | 39 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 37.99 | 1481.61 | Ц2-84-2 | 1.62 | 2400.2082
|  |  | Э1-03-1 | единица | 1 | Мощность кВА-63, количество трансформаторов - 1 шт. | 1124 | 1124 | Ц1-84-2 | 1.41 | 1584.84
|  |  | Л7-02-3 | км | 1.2 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 35 мм2, тип провода - СИП-3 | 1487.23 | 1784.676 | Ц2-84-43 | 1.09 | 1945.2968
|  |  | П3-02 | объект | 1 | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность - 2 км | 795.69 | 795.69 | - | - | 795.69
38 | Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П по ИП 10/0,4 кВ ГРС, ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | 10; 0,4 | Л1-02-1 | км | 0.976 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 1883.2213 | Ц2-84-2 | 1.62 | 3050.8185 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 8961.3319 | 8961.3319 | 8961.3319 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2029
|  |  | Л2-02-1 | тн опор | 31.5 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 37.99 | 1196.685 | Ц2-84-2 | 1.62 | 1938.6297
|  |  | Л7-02-3 | км | 0.976 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 35 мм2, тип провода - СИП-3 | 1487.23 | 1451.5365 | Ц2-84-43 | 1.09 | 1582.1748
|  |  | П3-02 | объект | 1 | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность - 2 км | 795.69 | 795.69 | - | - | 795.69
|  |  | Л1-01-1 | км | 0.05 | Напряжение - 0,4 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 963.68 | 72.276 | Ц2-84-18 | 1.39 | 100.4636
39 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | 6 | Л4-02-1 | тн опор | 296.8 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 24.86 | 7378.448 | Ц2-84-9 | 1.11 | 8190.0773 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 59825.4229 | 59825.4229 | 68171.907 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 68171.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2029
|  |  | Л5-03 | км | 8.495 | Сечение фазного провода - 120 мм2 | 1109.82 | 9427.9209 | Ц2-84-42 | 1.1 | 10370.713
|  |  | К1-06-1 | км | 0.208 | Сечение жилы 150 мм2, напряжение 6кВ | 3451.82 | 717.9786 | Ц1-84-10 | 1.59 | 1141.5859
|  |  | Л1-02-1 | км | 8.495 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных, количество цепей-одноцепная | 1929.53 | 16391.3573 | Ц2-84-2 | 1.62 | 26553.9989
|  |  | Б7-02 | га | 0.87 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 355.2 | 309.024 | - | - | 309.024
|  |  | П3-04 | ед. | 1 | Напряжение - 6 кВ, протяженность - 6 км. | 3289.12 | 3289.12 | - | - | 3289.12
40 | Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | 6 | К1-05-2 | км | 0.014 | Сечение жилы 120 мм2, напряжение 6кВ | 3411.85 | 47.7659 | Ц1-84-10 | 1.59 | 75.9478 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 2782.5731 | 2782.5731 | 3170.781 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 3170.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2029
|  |  | Э1-05-1 | единица | 1 | Мощность кВА-160, количество трансформаторов - 1 шт. | 1288.91 | 1288.91 | Ц1-84-2 | 1.41 | 1817.3631
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 млн.руб. | 425.5 | 425.5 | - | - | 425.5
41 | Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | 6 | К1-05-2 | км | 0.26 | Сечение жилы 120 мм2, напряжение 10 кВ | 3411.85 | 887.081 | Ц1-84-10 | 1.59 | 1410.4588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.4065 | 2796.4065 | 3186.5444 | 1.074 | 1.061 | 1.053 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 3186.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 355.2 | 53.28 | - | - | 53.28
|  |  | П5-01 | ед. | 1 | 1 км по трассе, напряжение - 10 кВ | 866.6 | 866.6 | - | - | 866.6
42 | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 10 | В6-01 | ячейка | 1 | Напряжение 10 кВ | 2246.7 | 2246.7 | Ц1-84-1 | 1.44 | 3235.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 29511.3751 | 29511.3751 | 34708.2692 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 34708.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | К1-04-2 | км | 3.91 | Сечение жилы 95 мм2, напряжение 10 кВ | 3296.01 | 12887.3991 | Ц1-84-10 | 1.59 | 20490.9646
|  |  | П5-01 | ед. | 1 | 1 км по трассе, напряжение - 10 кВ | 866.6 | 866.6 | - | - | 866.6
43 | Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | 110 | В3-05-3 | ячейка | 6 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 31,5 кА | 3341.61 | 20049.66 | Ц1-84-1 | 1.44 | 28871.5104 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 193687.4242 | 193687.4242 | 227795.3923 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 227795.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2029
|  |  | В3-02-1 | ячейка | 30 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 1250 А, номинальный ток отключения 20 кА | 2222.1 | 66663 | Ц1-84-1 | 1.44 | 95994.72
|  |  | А3-09-3 | единица | 1 | ТМ/ССПИ на КРУ(Н) 6-35 кВ с интеграцией в сущ. АСУТП ПС с кол-вом яч. 4-7 | 7787.03 | 7787.03 | Ц1-84-3 | 1.15 | 8955.0845
|  |  | Н3-01-2 | км | 1.65 | Сечение жилы 1,5мм кв., кол-во жил - 5 шт. | 291.14 | 480.381 | Ц1-84-5 | 1.55 | 744.5906
|  |  | Н3-02-1 | км | 1.7 | Сечение жилы 2,5мм кв., кол-во жил - 4 шт. | 324.64 | 551.888 | Ц1-84-5 | 1.55 | 855.4264
|  |  | А4-01 | единица | 30 | Напряжение 6 кВ | 330.05 | 9901.5 | Ц1-84-7 | 1.55 | 15347.325
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 51 до 159 млн.руб. | 10637.53 | 10637.53 | - | - | 10637.53
[12 empty] | 2986462.8394 | 597292.5679 | 3583755.4072 | 3583755.4072 | 3959490.4207 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2023: 25079.04; Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024: 748575.0081; Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2025: 885796.6352; Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2026: 604792.8459; Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2027: 815761.2571; Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2028: 462924.8269; Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2029: 416560.8075 | 3374693.5948 | 3374693.5948 | 4106287.0933 | [6 empty] | 419829.8532 | 992171.7085 | 926393.5026 | 517673.8313 | 467344.3721 | 0

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 23.07.2025 09:29:36 UTC+07